                                       〔2026〕12号

赣州市人民政府办公室关于

对华尔街·铭府小区等19家重大火灾隐患单位进行挂牌督办的通知

各县（市、区）人民政府，市政府有关部门，市属、驻市有关单位：

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，纵深推进全市化解安全稳定风险百日攻坚行动，集中整治全市消防安全领域突出隐患问题，坚决防范遏制重特大火灾事故发生，切实维护全市消防安全形势持续稳定。根据《江西省重大火灾隐患政府挂牌督办暂行办法》（赣消委字〔2018〕10号）相关规定，经市政府研究同意，决定对华尔街·铭府小区等19家重大火灾隐患单位实施挂牌督办。现将有关工作要求通知如下：

一、提高政治站位，强化思想认识。对重大火灾隐患单位实施挂牌督办、限期整改，是深化火灾隐患排查治理、筑牢消防安全防线的重要举措。各地、各有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立人民至上、生命至上理念，从维护社会大局和谐稳定、保障人民群众生命财产安全的高度，切实履行消防安全监管职责，严格督促各重大火灾隐患单位结合隐患实际，科学制定切实可行的整改方案，精准明确责任分工、整改时限，全面落实从严从紧的消防安全防范措施，实行隐患整改全过程闭环管控，确保重大火灾隐患按期彻底整改清零。

二、压实各方责任，狠抓整改落实。各县（市、区）人民政府要切实履行属地管理责任，政府主要负责同志要扛牢“第一责任人”职责，带头研究部署、带头推动落实；分管负责同志要履行直接责任，靠前协调、全力推进整改工作。各相关行业主管部门要按照“三管三必须”要求，严格落实消防安全行业监管责任，强化对隐患单位的日常监督、业务指导与技术帮扶，依法督促隐患单位落实整改责任、整改措施、整改资金、整改时限和应急预案“五落实”要求，细化整改方案，层层传导压力、逐级压实整改责任，推动隐患整改走深走实。整改期间要针对性落实临时安全防范举措，严防火灾事故发生。

三、强化调度督导，严肃追责问责。市安全生产和防灾减灾救灾委员会消防安全委员会要加强统筹协调，定期调度各地重大火灾隐患整改工作，全程提供安全指导与技术帮扶，适时组织开展现场核查验收。对按期完成整改、通过验收的单位，及时按程序予以摘牌销案；对未按期完成整改的单位，依法依规严肃处理，并持续挂牌督办；对整改工作推进不力、隐患整治流于形式、整改落实不到位的单位及相关责任人，及时进行警示约谈；对因重大火灾隐患整改不及时、整治不彻底引发火灾事故的，将严格按照相关法律法规，严肃追究相关单位和人员责任。
附件：赣州市挂牌督办重大火灾隐患单位一览表
                              2026年4月17日

（此件主动公开）
附件

赣州市挂牌督办重大火灾隐患单位一览表

	序号
	县（市、区）
	单位

名称
	详细地址
	场所性质
	隐患内容
	消防安全责任人及联系电话

	1
	赣州

经开区
	梨园

康居

小区
	赣州经济

技术开发区金潭北大道
	住宅小区
	火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统不能正常运行，违反《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）第5.1.（e）条。
	袁振桂15970724624

	2
	章贡区
	华尔街·

铭府小区
	章贡区

南河路

23号
	住宅小区
	1.室内消火栓系统水泵控制柜控制失效，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）附录A火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行的判定规则第A1.2条；
2.自动喷水灭火系统水泵控制柜控制失效，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）附录A火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行的判定规则第A2.2条；
3.火灾自动报警系统消防联动控制器联动控制失效，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）附录A火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行的判定规则第A3.3条。
根据《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）5.1（e）高层建筑已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行以及附录A火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行的判定规则第A.4条，直接判定为重大火灾隐患单位。
	梁乾露

15879432092

	3
	赣县区
	刘江平

自建房
	赣县区

王母渡镇

南山大道
	经营性

自建房
	1.未设置室内消火栓系统，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）中第6.4.2条；

2.未设置疏散指示标志和应急照明，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）中第6.3.5条；

3.疏散楼梯地上与地下部分未防火分隔，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）中第5.1（b）条；

4.未设置封闭楼梯间，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）中第6.3.1条。
根据《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）中第5.1（b）除住宅建筑套内的自用楼梯外，公共疏散楼梯间的地下与地上部分未进行防火分隔，直接判定该场所为重大火灾隐患单位。
	刘江平18679713888

	4
	上犹县
	文体

中心
	上犹县

犹江大道
	多业态

混合生产经营场所
	1.多业态混合经营场所未签订《消防安全管理协议》，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.1（i）条；

2.原有的甲级、乙级防火门，有部分在装修中换为非防火门，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.2.4条；

3.公共疏散通道的防火卷帘损坏，未按要求设置防火门，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.3.3条；

4.室内消火栓水泵、雨淋水泵未通电，无法正常启动，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.2条；

5.舞台未按照原图纸设置雨淋系统，本工程公共部分均未设置自动喷水灭火系统，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.3条；

6.各大厅上空、篮球馆、观众厅、主舞台机械排烟量不足，篮球馆机械补风量不足，且机械补风口未位于储烟仓以下，观众厅主舞台无补风设施，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.4条；

7.火灾自动报警系统存在较多故障，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.5条。

8.地下室发电机无法启动，备用电源不能满足消防负荷供电要求，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.5.1条。
根据《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第4.1（c）条，综合判定该场所为重大火灾隐患单位。
	陈海勇15970992196

	5
	崇义县
	崇义县贵竹城小区

（崇义县旭阳物业管理有限公司）
	崇义县

横水镇

章源大道
	住宅小区
	1.地下室未按消防技术标准的规定设置消防应急照明灯和疏散指示标志，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.3.5条；

2.室内消火栓系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.2条；

3.自动灭火系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.3条；

4.建筑防排烟设施不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.4条；

5.火灾自动报警系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.5条；

6.消防水泵房的消防用电设备瘫痪，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181- 2025）第6.5.3条；

7.消防控制室的设置不符合消防技术标准，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.1.3条。
根据《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第4.1（c）条，综合判定该场所为重大火灾隐患单位。
	胡兴华

13807072594

	6
	南康区
	天宏银座

小区
	南康区

南山大道
	住宅小区
	高层住宅喷淋泵、消火栓泵采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动，火灾报警控制器操作控制按键失效。
根据《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.1（e）高层建筑已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行以及附录A火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行的判定规则第A.4条，直接判定为重大火灾隐患单位。
	刘大祺13576707761

	7
	信丰县
	赣州万绿园林工程有限公司
	信丰县

绿源大道8号
	劳动密集型企业
	1.劳动密集型企业的厂房未按技术标准设置自动喷水灭火设施，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.4（d）条；

2.违章搭建导致宿舍楼与厂区防火间距不足，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.1.2条；

3.疏散楼梯间的设置形式不符合消防技术标准，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.3.1条；

4.二楼制衣厂设置了防盗窗网，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.6.4条。
根据《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.1（d）条，直接判定该场所为重大火灾隐患单位。
	肖祖平13970712425

	8
	龙南市
	赣州

简美康运动用品有限公司
	龙南市

金塘开发区石人片区原五矿东林标准厂房2#厂房
	厂房仓库
	1.未按消防技术标准的规定设置消防水源，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.1条；

2.未按消防技术标准的规定设置室内消火栓系统，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.2条；

3.未按消防技术标准的规定设置自动灭火系统，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.3条；

4.未按消防技术标准的规定设置疏散指示标志，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.3.5条；

5.未按消防技术标准的规定设置防火分区，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.2.2条；

6.空开设备直接安装在木板上，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.5.4条。

根据《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第4.1（c）条，综合判定该场所为重大火灾隐患单位。
	周志威

13725066868

	9
	定南县
	东江国际花园

（江西国龙物业管理有限公司）
	定南县

历市镇

教育路

1号
	住宅小区
	水泵（消火栓泵）控制柜未连接消防电源，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.1（e）条“高层建筑已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行”，直接判定该场所为重大火灾隐患单位。
	朱美兰13803579233

	10
	安远县
	永丰农贸商业

综合体
	安远县

永清岩路

永丰农贸市场
	多业态

混合生产

经营场所
	1.多业态混合生产经营场所未明确消防安全管理职责，未对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道明确统一管理单位或管理人，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.1（i）条；

2.疏散楼梯间的设置形式不符合消防技术标准的规定，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）6.3.1条；

3.建筑防烟排烟设施不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）6.4.4条；

4.消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）6.6.1条；

5.人员密集场所的业主单位、使用单位未按消防技术标准的规定编制灭火和应急疏散预案，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）6.6.7条。
根据《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）5.1（i）条，直接判定该场所为重大火灾隐患单位。
	钟啟铭18179722233

	11
	兴国县
	丹枫龙廷

小区
	兴国县

潋江镇

平川大道566号
	住宅小区
	1.火灾自动报警主机故障，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.5条；

2.一期消火栓水泵无法启动，水泵控制柜无法工作，二期消防水泵损坏1台，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.3条；

3.稳压水泵故障，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.3条；

4.湿式报警阀处低压压力开关未接线，无法联锁启泵，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.3条；

5.部分防火门损坏，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.3.3条；

6.部分防火卷帘损坏，无法升降，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.2.4条；

7.部分风机控制柜损坏，无法启动风机，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.4条；

8.楼层电缆竖井孔洞未采取防火封堵措施，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.2.6条。
根据《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第4.1（c）条，综合判定该场所为重大火灾隐患单位。
	严东兴

19179786835

	12
	瑞金市
	瑞金市锦江名城
	瑞金市

象湖街道
	住宅小区
	室内消火栓水泵无法正常启动，室内消火栓无水，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.1（e）条“高层建筑已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行”，直接判定该场所为重大火灾隐患单位。
	肖自强

15970997776

	13
	会昌县
	会昌县麻洲镇罗伟庆自建房
	会昌县

麻州镇

交通北路42号
	多业态

混合生产经营场所
	1.公共疏散楼梯间的地下与地上部分未进行防火分隔，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.1（b）条；

2.多业态混合生产经营场所未明确消防安全管理职责，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.1（i）条；

3.楼层未设置防火分隔，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.3.3条。
根据《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.1（b）、5.1（i）条，直接判定该场所为重大火灾隐患单位。
	罗伟庆

13879790636

	14
	石城县
	仙源坊

小区
	石城县

琴江镇

清华大道县政府旁
	住宅小区
	1.地下停车场的防火卷帘2处损坏，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.2.4条；

2.高层建筑电缆竖井未在楼板处采取防火封堵措施，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.2.6条；

3.地下停车场通往一楼住宅的疏散门3处损坏，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.3.3条；

4.室内消火栓不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.2条；

5.小区 5、6 栋火灾自动报警系统线路未接线未通电，无法正常使用，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.5条；

6.消防控制室操作人员未按GB 25506的规定持证上岗，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.6.1条。
根据《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第4.1（c）条，综合判定该场所为重大火灾隐患单位。
	李凤玲

18146778097

	15
	于都县
	赣州市荣贵工贸有限公司
	于都县

贡江镇

工业园区怡信路600号
	劳动密集型企业
	未设置自动喷水灭火系统，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.4（d）条，直接判定该单位为重大火灾隐患单位。
	孙荣贵

13970115991

	16
	宁都县
	宁都

翠微医院
	宁都县

梅江镇

翠微西路南侧
	人员密集

场所
	1.中间楼层使用聚氨酯材料夹芯板搭建办公室、配药房，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.1（f）条；

2.违规加层、扩建，一类高层公共建筑未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.3（e）条；

3.电梯旁的疏散楼梯间未设置封闭楼梯间，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.3.1条。

根据《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.1（f）、5.3（e）条，直接判定该场所为重大火灾隐患单位。
	曾绍潮18170677688

	17
	大余县
	大余县环保大楼
	大余县

梅国北路
	高层公共

建筑
	地下与地上部分楼梯间未进行防火分隔，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.1（b）条，直接判定该场所为重大火灾隐患单位。
	丁雅琼17679394353

	18
	全南县
	全南县依鑫制衣有限公司
	全南县

金龙镇

木金路
	劳动密集型企业
	未按规定设置自动喷水灭火系统和室内消火栓系统，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.4（d）条，直接判定该场所为重大火灾隐患单位。
	袁会莲15170647878

	19
	赣州

蓉江

新区
	金富康

小区
	赣州蓉江新区潭东镇玉潭路与蓉江五路交叉处
	住宅小区
	1.未按消防技术标准的规定设置消防车登高操作场地，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.1.1条；

2.未按消防技术标准的规定设置消防应急照明和疏散指示标志，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.3.5条；

3.未按消防技术标准的规定设置消防水源，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.1条；

4.室内消火栓不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.4.2条；

5.消防用电设备未采用专用的供电回路，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.5.2条；

6.高位消防水箱进、出口部位应常开的阀门处于关闭状态，符合《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第6.6.3条。

根据《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第4.1（c）条，综合判定该场所为重大火灾隐患单位。
	朱鹏15280219662


PAGE  
—　5　—

